附件1

青岛市城市地下管线保护明白纸

（电力管线）

一、在地下电力管线周边开展施工作业前应到市（区）行政审批局完成行政审批〔《青岛市行政许可事项清单》（青政办发〔2023〕3号）文件第382项〕。

二、工程开工前应通知青岛供电公司派员现场进行邻近地下电力管线保护指导。

三、施工过程中不得妨碍、阻止青岛供电公司对地下电力管线进行巡查、检测、维护、抢修等工作。

四、未经青岛供电公司同意不得随意打开地下电力管线通道盖板、井盖等，不得随意进出地下电力管线通道或在通道内作业。

五、应经常对现场施工人员进行安全思想教育，保证现场安全措施落实到位。

六、应按照《电力法》《电力设施保护条例》等法律法规要求与地下电力管线保持足够的安全距离，不得从事危害地下电力管线的行为。

七、施工机械、设施及其他地下管线与电力管线平行或交叉时，应保持规定的安全距离。

八、大型载重车辆需在地下电力管线上方行驶时，应采取可靠的防护措施。

九、应做好地下电力管线警示标识、标识桩等保护，不得随意移动或破坏，若因施工需要移动时，须征得青岛供电公司同意。

十、不得在邻近地下电力管线的施工中使用大型施工机械开挖，对涉及钻探、钢板桩、铆杆等施工的，应将邻近地下电力管线通道边缘人工清理至明显可见后，方可作业。

十一、不得随意破坏地下电力管线及其附属物，发现异常应立即停止施工并通知青岛供电公司，现场设置围栏等警示标识，按照青岛供电公司要求及时组织修复，严禁擅自处置。

十二、邻近地下电力管线注浆时，应派专人观察地下电力管线通道内有无泥浆进入，发现异常时，应立即停止施工并通知青岛供电公司，在确保安全的情况下组织清理。

十三、对已挖出的裸露地下电力管线等，应重点落实防护措施，并按照青岛供电公司要求设置完善的警示标识并做好安全防护。

十四、不得在地下电力管线保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃易爆物品，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，修建建筑物、构筑物或者种植树木。

十五、需在地下电力管线周边开展爆破作业时，应与青岛供电公司协商制定专项爆破施工方案，报电力行政管理部门批准后开展。

青岛市城市地下管线保护明白纸

（供热管线）

为健全城市地下管线保护和协调工作机制，切实管控施工破坏地下管线的风险，施工单位和供热单位应积极沟通，互相协调配合，采取积极有效的措施，做好施工过程供热管道的保护工作。

一、施工准备阶段

（一）管线交底及图纸查阅

开工前，建设单位应组织供热单位和监理单位召开管线综合调度交底会，建设单位应向管线责任单位收集地下管线资料，详细咨询施工区域内的地下供热管线的走向、埋深、管径以及管线的变化情况，并请供热单位提供相关的图纸资料，以此作为制定地下管线防护措施的依据。施工单位在制定施工组织方案时，要从现状管道保护角度充分考虑方案的可操作性。

（二）进行实地勘踏检测

由于供热单位提供的图纸信息可能存在局部管线与现状不符的情况，建设单位需要在施工前进行实地勘踏，将与现状不符的管线以照片、文字等形式记录下来，并且联系供热单位、监理单位、设计单位等进行确认。

1.采用管线探测仪探测供热管线的准确位置、埋设深度等数据，并与现有管线资料进行复核，以获取地下供热管线的准确信息。

2.采用挖探坑法探测地下供热管线的，应采用人工开挖，开挖时不宜使用羊镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距，通过两处以上探坑探测的管道情况来判断管道的大致走向和埋深等信息。

3.建设单位对调查出的地下供热管线绘制在同一张平面图上，注明管道的埋设方式，组织施工人员交底学习，随时提醒相关人员注意管道安全。建设单位在项目施工前应告知相关供热单位人员进行现场旁站监督。

二、管线迁改

根据管线规划和施工需求，需地下供热管线进行迁改的，应向供热单位提出迁改申请，并说明项目概况、施工范围以及拟迁改的管线位置等，经供热单位研究同意迁改的，建设单位应委托具有相应资质的热力设计院进行迁改方案设计，选择合适迁改路径。供热单位组织进行方案及图纸会审，会审通过的，由建设单位组织管线迁改施工，办理规划许可、施工规划、掘路等手续。管线迁改施工单位必须满足供热管线的施工资质要求、项目建设质量要求等，严格执行《城镇供热管网工程施工及验收规范》关于供热管网施工的相关要求。施工过程中，供热单位对施工质量进行把控，按期保质完成管线迁改并通过供热单位验收，验收后将迁改管线产权移交供热单位，质保期内按规定履行质保责任。

三、施工过程防护措施

（一）施工过程中发现与图纸不符的供热管线时，要及时会同供热单位进行确认，制定专门的供热管线保护方案。

（三）施工单位机械操作人员必须服从现场管理人员指挥，按规定操作，挖掘动作不宜太大，防止盲目施工。施工机械行进路线应避开已明确的地下供热管线位置。

（三）常见的供热管线在遇到障碍物时，为合理避让其他现状地下管线会突然抬高或降低埋深，施工人员要时刻保持警惕，及时发现管线埋深变化等。

（四）地下供热管线开挖要杜绝野蛮施工。需要保护、加固处理的地下供热管线必须全部挖出暴露，不得遗漏；需要改线、废除的地下供热管线视情况全部或部分挖出。沟槽宽度及深度要满足管沟保护的需要。挖出暴露的管道不得悬空，沟槽内清洁，无杂物、块石等。要做好沟槽排水措施，可挖设临时排水沟、集水坑等，降雨后立即组织排水。加强现场值班管理力度，做到防偷盗、防破坏。

（五）沟槽开挖须分段进行，当开挖至管线保护区附近时，必须采用人工开挖，当人工开挖至管线底部，再分段挖除管底的土，并马上放入木板或钢板，进行悬吊法管线绑扎施工，在管道接头处加强保护，管道接头处必须设置悬吊保护。

四、供热管线应急处置要求

（一）非采暖季，施工造成供热管网泄露的，施工单位应当立即停止施工，并第一时间通知供热单位，启动相应应急预案，做好现场先期应急处置，维护现场安全。供热单位根据实际，进行区域管段止水，按照供热管网抢修流程，完成管道修复。项目建设单位应全力协助，并承担有关损失和抢修费用。

（二）采暖季，施工造成供热管网泄露的，施工单位应当立即停止施工，项目建设单位应第一时间通知供热单位，启动相应应急预案，做好现场先期应急处置，维护现场安全。供热单位在接到通知后，应第一时间赶赴现场，需停热抢修的做好居民告知工作，进行区域管段止水，按照供热管网抢修流程，完成管道修复。项目建设单位应全力协助恢复正常供热，并承担有关损失和抢修费用。

青岛市城市地下管线保护明白纸

（燃气管线）

为使各单位的施工能够顺利进行，同时确保城市地下燃气管线安全运行，现将燃气管线保护指南汇总如下：

- 一、施工前务必联系燃气经营单位进行管线及设施现场交底，建设单位应当组织施工单位会同燃气经营单位签订三方告知书、交底单、安全保护协议、燃气保护方案，建立工作对接配合机制后，方可进行施工。

- 二、任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。

三、燃气设施安全保护范围及安全控制范围划分如下：

1.低压、中压燃气管道以及地下附属设施，其外壁两侧1.5米范围内的区域为安全保护范围，1.5米至5米范围内的区域为安全控制范围。

2.次高压燃气管道以及地下附属设施，其外壁两侧3米范围内的区域为安全保护范围，3米至30米范围内的区域为安全控制范围。

3.高压燃气管道以及地下附属设施，其外壁两侧5米范围内的区域为安全保护范围，5米至50米范围内的区域为安全控制范围。

4.调压设施、计量装置等地上附属设施围墙或者围护栅栏外1米范围内的区域为安全保护范围。

四、在燃气设施的安全保护范围内，禁止从事下列活动：

1.建设占压地下燃气管道的建筑物、构筑物或者其他设施；

2.进行爆破、取土等作业或者动用明火；

3.倾倒、排放腐蚀性物质；

4.放置易燃易爆危险物品；

5.种植深根植物；

6.堆放物品；

7.在沿河(海)、跨河(海)、穿河(海)、穿堤的燃气管道安全保护范围内进行抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气管道安全的作业；

8.其他危及燃气管道安全的行为。

五、建设单位或者施工单位从事下列活动，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，并在建设工程开工三日前通知燃气经营者，燃气经营者应当指派技术人员到现场提供安全保护指导：

1.在燃气设施安全保护范围内敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探；

2.在燃气设施安全控制范围内爆破、动用明火、开挖深基坑作业；

3.其他影响燃气设施安全的活动。

六、燃气管道安全保护方案应符合以下要求：

1.燃气管道安全保护方案按照安全专项施工方案要求进行编制、审批及管理；由施工单位技术负责人审核签字，加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字，加盖执业印章；

2.有分包单位参与的工程,燃气管道安全保护方案应由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章；

3.燃气管道安全保护方案应由燃气经营单位相关人员审核、批准，并盖章确认。

七、涉及燃气设施的建设工程施工前，建设单位或者施工单位应当查明施工范围内燃气设施相关情况。因施工损坏有关燃气设施的，建设单位或者施工单位应当立即停止施工，采取应急保护措施，及时通知有关单位抢修，并承担有关损失和抢修费用。

青岛市城市地下管线保护明白纸

（供水管线）

为健全城市地下管线保护和协调工作机制，切实管控施工破坏地下管线的风险，施工单位和供水单位应积极沟通，互相协调配合，采取积极有效的措施，做好施工过程供水管道的保护工作。

一、施工准备阶段

（一）管线交底及图纸查阅

开工前，建设单位应组织供水单位、设计单位、监理单位等召开管线综合调度交底会，建设单位向供水单位收集地下供水管线资料，详细咨询施工区域内的地下供水管线的走向、埋深、管径以及管线的变化情况，并请供水单位提供相关的图纸资料，以此作为制定地下管线保护措施的依据。施工单位在制定施工组织设计及方案时，要从现状管道保护角度充分考虑方案的可操作性。

（二）现场交底及实地勘踏

在施工前建设单位应组织工程承包单位、供水单位、监理单位、设计单位等进行现场交底，并根据需要进行实地勘踏，将与现状不符的管线通过照片、文字等形式记录下来，组织以上单位进行现场签字确认。

二、管线迁改和保护

（一）供水管线迁改

根据管线规划和施工需求，需对地下供水管线进行迁改的，应向供水单位提出迁改申请，并说明项目概况、施工范围以及拟迁改的管线位置等，经供水单位研究同意迁改的，双方签订供水管线迁改协议。供水单位委托具有相应资质的设计单位进行迁改方案设计，并组织进行方案及图纸会审，会审通过后，供水单位组织管线迁改施工，建设单位办理规划许可、施工、掘路等手续，管线迁改必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》关于供水管网施工的相关要求。施工过程中，供水单位进行施工质量把控与验收，验收后建设单位将迁改管线产权移交供水单位。

（二）供水管线保护

根据管线规划和施工需求，需对地下供水管线进行保护的，建设单位需提报由具备相应资质的设计单位编制的供水管线专项保护方案。供水单位组织进行方案会审，会审通过的，建设单位与供水单位签订供水管线保护协议。在施工过程中，施工单位应严格按照专项保护方案对供水管线进行保护，供水单位安排专人对施工全程进行旁站巡视，确保管线安全。专项保护方案审核未通过的，由建设单位组织专家评审，并确定最终的供水管线保护方案。

三、供水管线应急处置要求

施工过程中造成供水管网泄漏的，项目建设单位应第一时间通知供水单位，启动相应应急预案，进行区域管段止水，做好居民告知工作，按照供水管网抢修流程，完成管道修复，尽快协助恢复正常通水。

青岛市城市地下管线保护明白纸

（排水管线）

一、排水管线迁改方面

1.建设单位应编制《拆除、改动、迁移公共排水设施方案》。

2.建设单位应征求排水公司迁改意见。

3.建设单位应向排水公司提交管线综合图及施工图进行审查。

4.建设单位应与排水公司签订《公共排水设施保护协议》。

二、排水管线保护方面

1.建设单位应当查明施工范围内地下公共排水设施现状情况。

2.建设单位在施工前应组织现场技术及管线交底。

3.建设单位对可能造成公共排水设施不利影响的应制定《公共排水设施保护方案》。

4.建设单位在施工期间如需临时排水，应办理城镇污水排入排水管网许可，不得随意排入公共排水管线。

5.存在拆除、改动、迁移后的排水设施与其它专业设施、建（构）筑物等水平、垂直净距不满足规范要求或其它安全隐患等问题，应组织进行安全评估和专家评审。

6.在城市排水设施安全防护范围内不得修建永久性建筑物和从事爆破作业等活动，在城市排水设施安全防护范围内施工，影响城市排水设施安全的，应当确定保护措施。

7.任何单位和个人不能擅自封堵排水管道，不能擅自占压、拆卸、移动和穿凿公共排水设施。

三、应急处置方面

1.在城市汛期（6月-10月）进行管线拆除、改动、迁移，应编制针对汛期的《排水保障措施》及《应急处置方案》。

2.施工破坏公共排水管线应立即联系排水公司。

3.施工破坏公共排水管线造成堵塞冒溢，应立即采取临时排水等措施消除影响，并按不低于原标准整段恢复。

4.建设单位在恢复排水管道后，应进行管道内窥检测，并经排水公司现场验收后才能纳入排水公司日常管理维护。

四、图纸查阅方面

建设单位查阅排水公司排水管线图纸等档案，需持所在单位介绍信至排水公司办理查阅手续。

青岛市城市地下管线保护明白纸

（通信基础设施）

通信基础设施，是指向社会公众提供通信服务的通信设备、通信线路、配套设施以及国家和省通信主管部门认定的其他设施，主要包括光缆、电缆、微波设备、卫星通信设备、机房、基站（含室内外分布系统）、铁塔、管道、杆路、交接箱和供电设备等。

通信基础设施属于战略性公共基础设施，受法律保护。任何单位和个人不得危害通信基础设施安全，不得阻碍依法进行的通信基础设施建设。

一、注意事项

在规划和建设公路、铁路、桥梁、城市道路、城市轨道等市政公共设施时，有关部门和建设单位应当事先告知区市通信运营企业，协商通信管线预留、配套设施建设和通信基础设施保护等相关事宜。明确项目建设、施工、监理和通信运营企业等单位联络人，减少中间不必要环节，同步建设通信配套设施，确保工程施工期间现有通信设施运行安全。

（一）项目规划设计阶段

1.建设单位应及时组织通信运营企业召开通信管线协调会，了解管线现状，制定通信基础设施迁改和保护技术方案。

2.施工过程中可能影响通信基础设施安全的，须由通信运营企业对施工方案进行审核，签订保护协议后方可施工。

3.确需迁改通信基础设施的，建设单位必须提供迁改方案，征得通信基础设施所有人、管理人或者使用人同意后方可施工，所需费用由建设单位承担。

（二）项目建设施工阶段

1.施工进场前，建设单位必须组织现场安全交底。在通信基础设施安全保护区内的施工，应提前联系通信运营企业联络人。施工时，施工单位应安排技术人员现场监督，确保通信基础设施安全。

2.在施工过程中发生损坏通信设施的情况，建设单位（施工单位）须第一时间停止施工，联系相关通信运营企业联络人，主动提供机械、人力等协助开展通信抢修工作，并承担相应的赔偿责任。

3.施工计划方案应明确通信设施迁改时间节点，并经通信运营企业审核认可。迁改未完成前，须保证既有通信基础设施的安全。如遇存在多处迁改的情况，建设单位应协调各方施工进度，配合通信运营企业制定、实施迁改方案，减少通信中断次数。

4.通信设施迁改须由通信运营企业认可并由具备通信施工资质的单位实施，迁改后应满足通信规范相关要求。

5.通信运营企业巡护人员发现施工可能危及通信安全，建设施工单位须按照巡护人员意见进行整改，排除隐患后方可复工。在重大通信保障任务期间，不得在通信基础设施安全保护区内施工。

（三）项目竣工验收阶段

项目竣工后，建设单位应组织通信运营企业检查确认既有通信设施完整可用；新建通信设施验收合格后，双方及时进行资产移交。

二、相关法律法规

（一）《中华人民共和国刑法》

第一百二十四条：破坏广播电视设施、公用电信设施，危害公共安全的，处三年以上七年以下有期徒刑；造成严重后果的，处七年以上有期徒刑。

（二）《中华人民共和国治安管理处罚法》

第三十三条：有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留：盗窃、损毁油气管道设施、电力电信设施、广播电视设施、水利防汛工程设施或者水文监测、测量、气象测报、环境监测、地质监测、地震监测等公共设施的。

（三）《中华人民共和国电信条例》

第四十五条：城市建设和村镇、集镇建设应当配套设置电信设施。建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳入建设项目概算。有关单位或者部门规划、建设道路、桥梁、隧道或者地下铁道等，应当事先通知省、自治区、直辖市电信管理机构和电信业务经营者，协商预留电信管线等事宜。

第四十九条：任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他电信设施；遇有特殊情况必须改动或者迁移的，应该征得该电信设施产权人同意，由提出改动或者迁移要求的单位或者个人承担改动或者迁移所需费用，并赔偿由此造成的经济损失。

第五十条：从事施工、生产、种植树木等活动，不得危及电信线路或者其他电信设施的安全或者妨碍线路畅通；可能危及电信安全时，应当事先通知有关电信业务经营者，并由从事该活动的单位或者个人负责采取必要的安全防护措施。

违反规定，损害电信线路或者其他电信设施或者妨碍线路畅通的，应当恢复原状或者予以修复，并赔偿由此造成的经济损失。

（四）《山东省通信基础设施建设与保护条例》

第十条：设区的市、县(市)人民政府自然资源主管部门编制详细规划时，应当将通信基础设施专项规划确定的设施空间布局等主要内容纳入详细规划，并在建设用地出让、建设项目规划许可环节，依据详细规划明确配建通信基础设施用地位置、规模等要求。

第十一条：城市建设和村镇、集镇建设应当配套建设通信基础设施。建设项目用地范围内的通信管道、桥架等线缆通道以及建筑物内的设备间、暗管、暗线等，应当纳入建设项目的施工图设计文件，并与建设项目主体工程同时施工、同时验收，所需经费纳入建设项目概算。

第十二条：规划和建设公路、铁路、桥梁、城市道路、城市轨道等公共交通设施的，有关部门、建设单位应当事先告知通信主管部门或者项目所在地的相关电信业务经营者，协商通信管线预留和配套设施建设等相关事宜。

第二十六条：通信基础设施安全保护区依照下列规定划定。

1.架空设施保护区：市区内架空光（电）缆线路（含附属拉线）向两侧水平延伸一米、市区外架空光（电）缆线路向两侧水平延伸二米，并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。

2.埋设设施保护区：市区内地下通信线路两侧各半米，市区外地下通信线路两侧各三米；内河港区内水底通信线路两侧各一百米，其它水域水底通信线路两侧各五十米。

3.海底光缆保护区：沿海宽阔水域海底光缆两侧各五百米，海港区内海底光缆管道两侧各五十米，海湾等狭窄海域海底光缆两侧各一百米，海底光缆登陆点岸线海底光缆两侧各五十米。

4.室外通信设备及配套设施向四面水平延伸各一米。

5.野外移动基站、机房、杆塔向四面水平延伸各三米。

第二十七条：任何单位和个人不得在通信基础设施安全保护区内从事下列活动。

1.擅自采砂、采石、取土、钻探、挖沟、钻井。

2.修建化粪池、沼气池，堆放垃圾，倾倒含酸、碱、盐等腐蚀性的废液、废渣等。

3.违法建设建筑物、构筑物或者敷设管道、线路。

4.烧荒、烧窑、堆放易燃易爆物品。

5.其他可能危及通信基础设施安全的行为。

6.禁止在海底光缆保护区内采砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞或者进行其他可能危及海底光缆安全的作业。

第三十条：任何单位和个人不得擅自改动或者迁移他人的通信基础设施。因公共利益需要改动或者迁移通信基础设施的，应当坚持先建设后拆除的原则，并依法给予补偿；通信基础设施产权人应当予以配合。因其他原因确需改动或者迁移他人通信基础设施的，应当征得通信基础设施所有人、管理人或者使用人同意，所需费用由提出改动或者迁移要求的单位或者个人承担；造成损失的，依法给予赔偿。

第四十条：任何单位和个人不得实施下列行为：

1.盗窃、损毁、哄抢、侵占通信基础设施。

2.擅自切断或者中断通信基础设施的电源线、电源。

3.擅自接入通信基础设施的供电系统取电。

4.涂改、移动、拆除、遮挡或者损毁通信基础设施警示标识。

5.阻挠、妨碍电信业务经营者对通信基础设施进行维护或者维修。

6.其他危害通信基础设施安全的行为。

（五）《广播电视设施保护条例》

第十八条：工程建设应尽量避开广播电视设施；若无法避开需搬迁，须经相关广播电视行政管理部门同意。迁建工作应坚持先建设后拆除的原则。迁建所需费用由造成广播电视设施迁建的单位承担。

（六）《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》

第七条：各单位和人民群众都不得损坏通信线路设备或有危害通信安全的行为。

1.不准在地下电缆两侧各一米范围内建屋搭棚，不准在三米范围内挖沙取土和设置厕所、粪池、牲畜圈、沼气池等能引起电缆腐蚀的建筑，在市区外电缆两侧各两米、在市区内电缆两侧各0.75米范围内，不准植树、种竹。

2.不准在危及电杆、拉线安全的范围内取土和架空线路两侧或天线区域内建屋搭棚。