附件3

青岛市公共机构节水型单位建设标准

一、节水技术标准（40分）

| 序号 | 指标 | 计算方法 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水计量率 | 水计量器具计量水量 总水量 ×100% | 用水单位水计量率达到100%，次级用水单位水计量率达到95%，分别达到得8，有一项不达到不得分。 | 8 |
| 2 | ★节水器具普及率 | 节水设备器具数量 总用水设备器具数量 ×100% | 节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例低于96%不得分，每高1个百分点得2分，满分8分。 | 8 |
| 3 | 人均用水量 | 单位全年用水量 用水总人数 | 依据《山东省教育、卫生等服务业用水定额》用水指标进行判定： 人均用水量≤定额标准（先进值），得8分； 定额标准（先进值）＜人均用水量≤定额标准（通用值），得6分； 定额标准（通用值）＜人均用水量，得0分。 | 8 |
| 4 | 用水器具漏失率 | 漏水件数 总件数 ×100% | 用水器具漏失率≤4%得8分，否则每高1%扣2分，直至扣完。 | 8 |
| 5 | 中央空调冷却补水率 | 中央空调冷却塔补水量 中央空调冷却塔总循环量 ×100% | 中央空调冷却补水率≤1%得5分，否则每高1%扣1分，直至扣完； 无此项等同满分计列。 | 5 |
| 6 | 锅炉冷凝水回收率 | 年蒸汽冷凝水回收量 年蒸汽发气量 ×100% | 锅炉冷凝水回收率大于50%得3分，每低2%扣1分直至扣完； 若锅炉供热系统采用先进的不耗水运行技术，亦得3分； 无此项等同满分计列； | 3 |

- 节水管理标准（60分）

| 序号 | 指标 | 考核方法 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度 | 查看文件 和相关资料 | - 把节水工作纳入重要议事日程，有会议记录得1分； - 建立计量（1分）、统计（1分）、定期维修（1分）等节水管理规章和制度得3分； - 编写用水计划实施方案并落实下达的用水计划得2分，完成当年内部节水指标得2 分； - 明确节水主管部门和节水管理人员得2分； - 制定节水目标责任制，实行定额管理得1分，制定考核制度得1分； - 两年内未受到浪费用水处罚得1分。 | 13 |
| 2 | 计量统计 | 查阅有关资料， 核实数据 | - 依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），大型和中型公共机构用水计量器具的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，得3 分，实现按分户、功能分区计量得2 分，实现按分户计量得1分；小型公共机构按空项计列； - 有原始用水记录得1分，有统计台账得1分 ； - 按时完成统计报表并进行分析得1分。 | 6 |
| 3 | 节水技术推广与改造 | 查阅节水改造资料和设施建设材料、核对节水器具清单， 现场查看 | 1）节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用得3分； 2）实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，每实施一项得1分，满分3分； 3）铺设透水地面或地面采取透水措施得2分； 4）所用节水设备和器具全部为列入《节能产品政府采购清单》的节水产品得2分； 5）景观用水、泳池、浴室等设置水处理再利用装置，每一项得1分，满分3分；无此项按空项计列； 6）绿化用水优先使用地表水、再生水或采用高效节水灌溉方式（喷灌、滴灌等）得2分；无绿化用地按空项计列。 | 15 |
| 4 | 管理维护 | 查阅相关资料、 现场抽查 | - 定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得3分； - 无擅自停用节水设施行为得3分； - 有完整的管网图得3分； - 有完整的计量网络图得3分； - 开展水平衡测试得1分；有5年内水平衡测试报告书得2分。 - 实施仪表维护和校准管理工作加2分。 | 17 |
| 5 | 节水宣传 | 查阅有关资料、 现场查看 | - 编制节水宣传材料得3分； - 开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等，每开展一次得1分， 满分3分； - 在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得3分。 | 9 |

三、附加评价单元（10分）

| 序号 | 指标 | 考核方法 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分质供水 | 查阅分质供水设施建设论证材料，现场查看 | 绿化用水、景观用水、生活用水、饮用水等实现分质供水，最高加2分。 | 2 |
| 2 | 水循环利用 | 查阅有关资料， 现场查看 | 用水单位全部或部分用水单元实现水资源循环利用，最高加2分。 | 2 |
| 3 | 节水型 绿地建设 | 核对有关资料， 现场查看 | 通过绿地植物优化配置实现高效节水，种植旱生园艺植物，最高加2分。 | 2 |
| 4 | 非常规水源 利用 | 查阅有关资料、 现场查看 | 建设雨水集蓄或海水淡化设施或再生水利用系统并有效利用，加1分；绿化或景观用水等采用非常规水源，加1分。 | 2 |
| 5 | 节水建议 及发明 | 查阅有关记录、 现场查看 | 提出节水合理化建议2条以上或节水发明1项，有文字或其它材料的记录或证明，并通过考评小组评议，加2分。 | 2 |

说 明

- 为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）和《山东省人民政府关于贯彻落实国发〔2012〕3号文件实行最严格水资源管理制度的实施意见》（鲁政发〔2012〕25号），根据《山东省水利厅 山东省省级机关事务管理局 山东省节约用水办公室关于开展公共机构节水型单位创建工作的通知》（鲁水资字〔2014〕8号），制定本标准。

- 本标准适用于青岛市公共机构节水型单位的建设和验收。

公共机构是指全部或者部分使用财政资金的国家机关、事业单位和团体组织。公共机构规模分类见下表：

公共机构规模分类表

| 类别 | 学校 | 医疗机构 | 其它公共机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型公共机构 | 在校生10000人及以上 | 三级 | 总建筑面积20000m²及以上 |
| 中型公共机构 | 在校生2000人～10000人及以上 | 二级 | 总建筑面积5000m²～20000m²及以上 |
| 小型公共机构 | 在校生2000及以下 | 一级 | 总建筑面积5000m²及以下 |
| 注1：医疗机构分类依据卫生部门评定的级别。 |  |  |  |
| 注2：其它公共机构包括各级国家机关以及除学校和医院外的各类事业单位和团体组织 |  |  |  |

- 青岛市公共机构节水型单位建设标准由节水技术标准、节水管理标准和附加评价单元三部分组成，总计110分。其中节水技术标准为40分，由水计量率、节水器具普及率、人均用水量、用水器具漏失率、中央空调冷却水补水率、锅炉冷凝水回收率6项指标组成；节水管理标准为60分，由规章制度、计量统计、节水技术推广与改造、管理维护、节水宣传5项指标组成；附加评价单元标准为10分，主要由分质供水、水循环利用、节水型绿地建设、非常规水资源利用、节水建议及发明5项指标组成。青岛市公共机构节水型单位的总得分应当≥90分，并且任一加“★”指标的得分不得为0分。

- 节水技术标准中，各项指标解释及验收方法

- 水计量率是指在一定的时间内，用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）的水计量器具计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比，其计算公式按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009 ）国家标准执行，验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式；

- 节水器具普及率中节水设备、器具是提高用水效率，减少水使用量的机械设备和储存设备的统称，如节水型水龙头、便器、淋浴、喷灌等器具，验收时采取现场随机抽查的方式，抽查的用水点不少于10 处；

- 人均用水量是指单位年用水量和实际用水人数的比值，验收时采取查阅资料的方式；

- 用水器具是指单位内所有的用水设备和部位。供水管线、器具漏水有一处滴漏点算一处漏水，验收时采取现场随机抽查的方式，抽查用水点不少于10处；

- 中央空调冷却补水率是指用于中央空调冷却塔补水量占总循环量的百分比。验收时采取随机抽查的方式；

- 锅炉冷凝水回收率是指蒸汽冷凝水回用量与年蒸汽发气量的比值，验收时采取查阅资料与现场查验相结合的方式。

五、节水管理标准中，各项指标解释

依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），节水管理标准中各项指标解释如下：

（一）分户计量：两个或两个以上在同一栋建筑或同一个区域不同建筑内的公共机构，其水消耗量应分别计量；对于拥有多栋建筑的公共机构，其每栋建筑的水消耗量应单独计量。

（二）功能分区包括：

1.行政区：会议室、资料室、办公室等。

2.业务区：行政中心、办事大厅、门诊部、住院处、大型和中型公共机构所属的封闭实验室以及科技、体育、文化等各类场馆等。

3.后勤服务区：大型和中型公共机构的用餐场所、公共机构所属公共浴室、公寓、游泳馆的水消耗量应单独计量。

4.其它区域：公共机构绿化用水应单独计量、公共机构对外服务及外包场所的水消耗量应单独计量。

（三）主要设备包括：公共机构中央空调系统、供热锅炉、冷却塔等。

（四）计量制度应包括但不限于以下内容：

1.节水部门和管理人员设置及职责。强化责任制度建设，明确节水分管领导、部门和具体责任人。

2.计量器具新增、更换及报废制度。

3.计量器具建档管理制度（包括使用说明书、出厂合格证、最近两个连续周期的检定证书或测试证书、校准证书、维修记录）。

4.计量器具周期检定及溯源管理制度。

六、附加评价单元中，各项指标解释

1.分质供水是指用水单位建有分质供水系统，能对饮用水、生活杂用水、绿化用水等不同水质要求用水系统分别采用不同原水供给，实现优水优用，节约新鲜淡水资源。

2.水循环利用是指通过修建一些水处理工程项目的供水设施，将处理后的废水重新用于厕所冲洗、绿化和景观用水等方面。

3.节水型绿地建设是指通过绿地植物优化配置，在保证基本的生态效益以及景观效果的同时，减少补水次数与用水量，从而达到节约水资源的目的。根据已有的研究成果，北方城市园林绿地中常见的乔、灌木比为7:3，常绿植物和落叶植物的比为1:3。

七、空项指标分值折算公式

空项指标折算后得分=［其余项目得分/（该项指标总分值-空项的总分）］× 该空项指标的分值

其余项目得分：该项指标内其他分项指标得分之和；

空项的总分：申报单位不涉及的该项指标内评价分项总分之和。

举例说明：某小型公共机构在“计量统计”的考核中，“用水计量器具分级计量”为空项指标，该机构有原始用水记录得1分，但是没有统计台账。因此，该公共机构“用水计量器具分级计量”为空项指标的折算后得分=［1÷（5-3）］×3=1.5。